Virksomheds besøg 19/03 referat

Spildevand der kommer i til rensning i Fredericia er 60-65 % fra industrier. Ved Carlsberg og Arla er der flow målinger. Der er ikke målinger fra beboelse, dog er der flow målinger ved pumpe stationer. Stofmængden er ukendt fra det meste af industrien. Der er biotector ved Carlsberg (TOC) og COD måler ved Arla.

Pt. Regulere Carlsberg deres spildevand, så det har en pH værdi mellem 6-9. Carlsberg har også et spare bassin. Arla har to spare bassiner, hvor de også kontrollere deres pH udledning.

Shell har deres eget rensningsanlæg.

Industrien er typisk gode til at holde et konsistent udledning af flow og koncentrat, der kan dog forekomme uheld. Der er fordele i Fredericia, da temperaturen på spildevandet ligget omkring 16-17 grader året rundt. Dette hjælper bakterierne i spildevandet. Problemer med rensning når det kommer under 10 graders celsius. (Hvorfor?)

Der er problemer i ledningsnettet når der falder kraftig regn, der kan forekommer overløb, derudover vil man gøre rensningsprocessen hurtigere ved at kun føre vandet igennem den mekaniske rensning og derefter udlede det til Lillebælt. Der er kul filter på næsten alt for at fjerne lugtgener, dæksler, overtryksventiler og lukkede bassiner. Man vil gerne minimere opholdstid i spare bassiner. Ved vedligeholdelse af rensningsanlægget lukkes hovedledningen indtil rensningsanlægget, hvor man så kan stue spildevand op i rørende for 3-4 timer i tørvejr. Grundvandsindtrængning er forhøjet under regnvejr samt forhøjet, når vandstanden i Lillebælt er forhøjet. Dette øger salt indholdet i spildevandet, hvilket er et problem, da bakterierne gerne vil have et konstant mængde af salt i spildevandet, dette gør, at deres nedbrydningsproces af de forskellige stoffer i spildevandet er nedsat for en periode. Når indholdet af salt er konstant tilpasser bakterierne sig og deres nedbrydningsproces går tilbage til normal.

Der er ingen forfældning i rensningsanlægget pga. luftgener. Fosfor kommer hovedsageligt fra industri ca. 300-500 kg/døgn under normal drift. Dette er nødvendigt da dette nedbryder kvælstof. Varierende indhold af klorid i spildevandet er også et problem for bakterierne, som forklaret før. Dette er især et problem under 10 mg/l. Dette forekommer på baggrund af ændringer i vandstanden, som forårsager tilbageløb fra overløbsanlæg, samt industrien. (Lidt usikker her).

Rensningsanlægget har en kapacitet på 420.000 PE, PE svarer til 120 g/døgn eller 0,2 mg/l for en person. Når der er tørvejr er der et typisk inflow på 800-1200 m^3/time.

Det ideelle scenarie er,

* Konstant flow og koncentrat
* Fast indhold af koncentrat
  + Nødvendigvis ikke et lavt indhold

Prioriteringer i forhold til forstyrrelse i styring af ledningsnetværk.

* Små klorid variationer
* Slam/bakterier nok til at kunne omsætte kvælstof
* Kulstof minimum
* Små flow variationer
* Lav opholdstid i bassiner